- PHỤ LỤC I : NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN

- Kèm theo thông báo mời chào giá số 2636/ TB – CHKQTĐN ngày 10 tháng 10 năm 2022 về việc: Bảo dưỡng chế độ 3 năm hệ thống điện trung thế 22KV nhà ga Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng.

| STT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| I | Thí nghiệm, bảo dưỡng hệ thống điện trung thế 22KV |
| 1 | - Bảo dưỡng tủ điện trung thế |
|  | + Đối với bộ phận di động - Chùi bụi các vỏ bọc cách điện của cực máy cắt. - Kiểm tra trạng thái của các kẹp đẩy vào. - Kiểm tra các thiết bị dao nối đất của bộ phận di động (các móc kẹp, các má tiếp xúc). + Đối với tủ - Kiểm tra có phụ kiện và tình trạng phụ kiện (cần, vv…) - Kiểm tra bằng mắt hình dạng bên ngoài (độ sạch, không bị oxy hoá..) - Vệ sinh các phần tử bên ngoài bằng vải khô, sạch. - Kiểm tra độ siết chặt theo lực siết (nắp, máng đi dây, các mối nối vv..). - Kiểm tra các điều khiển cơ khí bằng vài lần thao tác. - Kiểm tra vị trí của các chỉ thị trạng thái (đóng/ cắt). - Kiểm soát trạng thái và chức năng của các khoá cơ khí bằng các khoá chìa. - Quét bụi và vệ sinh các phần tử cơ khí bên trong (không dùng chất vệ sinh). - Kiểm tra siết chặt của các thiết bị nối ghép có gai và có các cữ chặn bên trong. - Lau bụi và vệ sinh các phần tử cơ khí bên trong (với chất vệ sinh). - Bôi trơn và bôi mỡ các phần tử cơ khí (dùng các sản phẩm được khuyến nghị dùng). - Xem xét hình dạng bên ngoài của các bộ phận cơ khí và các mối nối. - Thử các liên động cơ khí chức năng. + Đối với ngăn bộ phận di động - Bảo đảm sự hoạt động nhẹ nhàng của các cửa chắn (đẩy vào /kéo ra). - Kiểm tra trạng thái của các điện cực đẩy vào. - Vệ sinh các phần tử cách điện bằng vải khô sạch. - Vệ sinh và bôi trơn các bộ phận cơ khí . - Kiểm tra các tiếp xúc điện. - Kiểm tra không bị quá nhiệt và phóng điện ở các điện cực đẩy vào. + Đối với ngăn thanh cái - Kiểm tra độ siết chặt của các mối nối thanh cái - Kiểm tra độ kín của ngăn - Vệ sinh các phần tử bên trong (sứ, mối nối, giá đỡ ….) - Kiểm tra bằng mắt hình dạng bên ngoài của các bộ phận bên trong + Đối với ngăn cáp - Kiểm tra trạng thái của các tiếpđiểm dao nốiđất - Kiểm tra độ kín của ngăn - Kiểm tra trạng thái lắp ráp của cáp - Vệ sinh các phần tử bên trong (sứ, mối nối, giá đỡ, vv…) - Vệ sinh và bôi trơn các bộ phận cơ khí - Kiểm tra bằng mắt hình dạng bên ngoài của các bộ phận bên trong + Đối với ngăn hạ áp - Kiểm tra trạng thái của các bộ phận bên trong - Kiểm tra độ siết chặt theo lực của các đầu cực và các mối nối điện nói chung - Kiểm tra trạng thái tổng quát của việc đấu dây và các rơle. - Kiểm định và thí nghiệm rơle. |
| 2 | - Bảo dưỡng máy cắt trung thế |
|  | Kiểm tra và vệ sinh bên ngoài |
|  | Đo điện trở cách điện |
|  | Đo điện trở một chiều và cách điện các cuộn dây: Cuộn đóng/ Cuộn cắt/ Cuộn dây undervolt. |
|  | Kiểm tra động cơ tích năng: - Đo điện trở cách điện - Đo điện trở một chiều - Đo thời gian tích năng |
|  | Kiểm tra đóng cắt bằng điện: - Thao tác đóng cắt 5 lần |
|  | Đo thời gian: - Thời gian đóng - Thời gian cắt - Chu trình đóng cắt |
|  | Đo kiểm tra độ ăn mòn tiếp điểm |
|  | Đo điện trở tiếp xúc của tiếp điểm |
| 3 | Bảo dưỡng định kỳ máy biến áp |
|  | - Đo điện trở cách điện. - Kiểm tra dòng điện không tải. - Kiểm tra tổ nối dây - Đo điện trở một chiều cuộn dây - Thử cao áp xoay chiều. |
| 4 | Bảo dưỡng định kỳ tủ hòa đồng bộ |
|  | - Bảo trì, kiểm tra chức năng làm việc của tủ hòa đồng bộ. - Kiểm tra chức năng khóa chéo tủ hòa/trung thế/máy phát - Truy cập bộ điều khiển điều hiệu chỉnh thông số trong quá trình hoạt động: - Hiệu chỉnh chức năng hòa không tải - Hiệu chỉnh chức năng hòa có tải - Hiệu chỉnh chức năng chia tải |
| 5 | Đo cách điện toàn bộ tuyến cáp trung thế 22KV |
|  | - Tuyến 473-7 inconming qua 472 Main HT - Tuyến 474-7 inconming qua 471 Main HT - Tuyến 473 Main HT qua 476 SUB3 - Tuyến 474 Main HT qua 471SUB1 - Tuyến 472 SUB1 qua 473 SUB2 - Tuyến 474 SUB2 qua 475SUB3 - Tuyến 476 Main HT qua 471-7 STEP UP - Tuyến 475 Main HT qua 472-7 STEP UP - Tuyến 433 SUB3 về máy biến áp số 3 - Tuyến 432 SUB2 về máy biến áp số 2 - Tuyến 431 SUB1 về máy biến áp số 1 - Tuyến 431 SUB1 về máy biến áp tăng áp số 1 - Tuyến 432 SUB2 về máy biến áp tăng áp số 2 |
| II | Phân tích dữ liệu của hệ thống |
| 1 | · Tất cả số liệu và kết quả sẽ được phân tích, đánh giá bởi đơn vị thí nghiệm có chức năng phù hợp. |
|  | · Thực hiện dán tem dịch vụ bởi đơn vị thí nghiệm có chức năng phù hợp cho các tủ điện đã được thí nghiệm. |

PHỤ LỤC 2: BIỂU MẪU CHÀO GIÁ

- Kèm theo thông báo mời chào giá số 2636/ TB – CHKQTĐN ngày 10  tháng 10 năm 2022 về việc: Bảo dưỡng chế độ 3 năm hệ thống điện trung thế 22KV nhà ga Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng.

Kính gửi : Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng

Sau khi nghiên cứu thông báo  mời chào giá hạng mục: “Bảo dưỡng chế độ 3 năm hệ thống điện trung thế 22KV nhà ga Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng”, chúng tôi, Công ty …………………………………, địa chỉ………………………………chào giá như sau :

- Giá chào giá:

| STT | NỘI DUNG | ĐVT | SL | Đơn giá (VNĐ) |  | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thí nghiệm, bảo dưỡng hệ thống điện trung thế 22KV |  |  |  |  |  |
| 1 | ## Bảo dưỡng tủ điện trung thế | tủ | 21 |  |  |  |
|  | + Đối với bộ phận di động - Chùi bụi các vỏ bọc cách điện của cực máy cắt. - Kiểm tra trạng thái của các kẹp đẩy vào. - Kiểm tra các thiết bị dao nối đất của bộ phận di động (các móc kẹp, các má tiếp xúc). + Đối với tủ - Kiểm tra có phụ kiện và tình trạng phụ kiện (cần, vv…) - Kiểm tra bằng mắt hình dạng bên ngoài (độ sạch, không bị oxy hoá..) - Vệ sinh các phần tử bên ngoài bằng vải khô, sạch. - Kiểm tra độ siết chặt theo lực siết (nắp, máng đi dây, các mối nối vv..). - Kiểm tra các điều khiển cơ khí bằng vài lần thao tác. - Kiểm tra vị trí của các chỉ thị trạng thái (đóng/ cắt). - Kiểm soát trạng thái và chức năng của các khoá cơ khí bằng các khoá chìa. - Quét bụi và vệ sinh các phần tử cơ khí bên trong (không dùng chất vệ sinh). - Kiểm tra siết chặt của các thiết bị nối ghép có gai và có các cữ chặn bên trong. - Lau bụi và vệ sinh các phần tử cơ khí bên trong (với chất vệ sinh). - Bôi trơn và bôi mỡ các phần tử cơ khí (dùng các sản phẩm được khuyến nghị dùng). - Xem xét hình dạng bên ngoài của các bộ phận cơ khí và các mối nối. - Thử các liên động cơ khí chức năng. + Đối với ngăn bộ phận di động - Bảo đảm sự hoạt động nhẹ nhàng của các cửa chắn (đẩy vào /kéo ra). - Kiểm tra trạng thái của các điện cực đẩy vào. - Vệ sinh các phần tử cách điện bằng vải khô sạch. - Vệ sinh và bôi trơn các bộ phận cơ khí . - Kiểm tra các tiếp xúc điện. - Kiểm tra không bị quá nhiệt và phóng điện ở các điện cực đẩy vào. + Đối với ngăn thanh cái - Kiểm tra độ siết chặt của các mối nối thanh cái - Kiểm tra độ kín của ngăn - Vệ sinh các phần tử bên trong (sứ, mối nối, giá đỡ ….) - Kiểm tra bằng mắt hình dạng bên ngoài của các bộ phận bên trong + Đối với ngăn cáp - Kiểm tra trạng thái của các tiếpđiểm dao nốiđất - Kiểm tra độ kín của ngăn - Kiểm tra trạng thái lắp ráp của cáp - Vệ sinh các phần tử bên trong (sứ, mối nối, giá đỡ, vv…) - Vệ sinh và bôi trơn các bộ phận cơ khí - Kiểm tra bằng mắt hình dạng bên ngoài của các bộ phận bên trong + Đối với ngăn hạ áp - Kiểm tra trạng thái của các bộ phận bên trong - Kiểm tra độ siết chặt theo lực của các đầu cực và các mối nối điện nói chung - Kiểm tra trạng thái tổng quát của việc đấu dây và các rơle. - Kiểm định và thí nghiệm rơle. |  |  |  |  |  |
| 2 | ## Bảo dưỡng máy cắt trung thế | cái | 19 |  |  |  |
|  | Kiểm tra và vệ sinh bên ngoài |  |  |  |  |  |
|  | Đo điện trở cách điện |  |  |  |  |  |
|  | Đo điện trở một chiều và cách điện các cuộn dây: Cuộn đóng/ Cuộn cắt/ Cuộn dây undervolt. |  |  |  |  |  |
|  | Kiểm tra động cơ tích năng: - Đo điện trở cách điện - Đo điện trở một chiều - Đo thời gian tích năng |  |  |  |  |  |
|  | Kiểm tra đóng cắt bằng điện: - Thao tác đóng cắt 5 lần |  |  |  |  |  |
|  | Đo thời gian: - Thời gian đóng - Thời gian cắt - Chu trình đóng cắt |  |  |  |  |  |
|  | Đo kiểm tra độ ăn mòn tiếp điểm |  |  |  |  |  |
|  | Đo điện trở tiếp xúc của tiếp điểm |  |  |  |  |  |
| 3 | Bảo dưỡng định kỳ máy biến áp | Cái | 2 |  |  |  |
|  | - Đo điện trở cách điện. - Kiểm tra dòng điện không tải. - Kiểm tra tổ nối dây - Đo điện trở một chiều cuộn dây - Thử cao áp xoay chiều. |  |  |  |  |  |
| 4 | Bảo dưỡng định kỳ tủ hòa đồng bộ | Trọn bộ | 1 |  |  |  |
|  | - Bảo trì, kiểm tra chức năng làm việc của tủ hòa đồng bộ. - Kiểm tra chức năng khóa chéo tủ hòa/trung thế/máy phát - Truy cập bộ điều khiển điều hiệu chỉnh thông số trong quá trình hoạt động: - Hiệu chỉnh chức năng hòa không tải - Hiệu chỉnh chức năng hòa có tải - Hiệu chỉnh chức năng chia tải |  |  |  |  |  |
| 5 | Đo cách điện toàn bộ tuyến cáp trung thế 22KV | Tuyến | 13 |  |  |  |
|  | - Tuyến 473-7 inconming qua 472 Main HT - Tuyến 474-7 inconming qua 471 Main HT - Tuyến 473 Main HT qua 476 SUB3 - Tuyến 474 Main HT qua 471SUB1 - Tuyến 472 SUB1 qua 473 SUB2 - Tuyến 474 SUB2 qua 475SUB3 - Tuyến 476 Main HT qua 471-7 STEP UP - Tuyến 475 Main HT qua 472-7 STEP UP - Tuyến 433 SUB3 về máy biến áp số 3 - Tuyến 432 SUB2 về máy biến áp số 2 - Tuyến 431 SUB1 về máy biến áp số 1 - Tuyến 431 SUB1 về máy biến áp tăng áp số 1 - Tuyến 432 SUB2 về máy biến áp tăng áp số 2 |  |  |  |  |  |
| II | Phân tích dữ liệu của hệ thống |  |  |  |  |  |
| 1 | · Tất cả số liệu và kết quả sẽ được phân tích, đánh giá bởi đơn vị thí nghiệm có chức năng phù hợp. | Trọn gói | 1 |  |  |  |
|  | · Thực hiện dán tem dịch vụ bởi đơn vị thí nghiệm có chức năng phù hợp cho các tủ điện đã được thí nghiệm. |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |
| Thuế VAT 8% |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng sau thuế |  |  |  |  |  |  |

- Giá:  trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, tất cả các loại thuế.

- Hiệu lực của Hồ sơ dự chào giá:  trong vòng 30 ngày kể từ hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

Đà Nẵng, ngày… .tháng 10 năm 2022

(Đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên đóng dấu)